# Настройка платы Логик под конфигурацию силовой схемы

- Ниже рассматривается множество вариантов конфигурации силовой схемы, куда могут входить один или два ТПЧ с одним или двумя выпрямителями в каждом ТПЧ, выпрямители могут соединяться параллельно или последовательно, на входе могут быть одна или две сети со сдвигом фаз 30 или без сдвига фаз.

- Основным выпрямителем считается тот, к которому подключена синхронизация согласно описанию в ИЭ (напряжение Ubc). Синхронизация дополнительного выпрямителя формируется внутри контроллера. Дополнительный выпрямитель конфигурируется по таблице ниже так, что будет либо совпадать по фазе с основным, либо отставать на 30⁰. Если у трансформатора есть две группы вторичных обмоток, то синхронизация подключается к опережающей группе (основной выпрямитель).

Термины. Весьма важно не путать термины «опережающий» и «отстающий». Если смотреть на графики двух синусоид, то отстающей синусоидой считается та, которая располагается правее, т.е. ее переход через ноль запаздывает относительно левой синусоиды. Например, если мы подключаем последовательную RC-цепь к источнику синусоидального напряжения, то сначала перейдет через ноль напряжение источника, а затем (правее) – напряжение на конденсаторе (запаздывающий сигал).

Если посмотреть на плате Логик импульс управления на первый тиристор первого (основного) выпрямителя (сигнал Vyp1, точка Х2:8) и сравнить его с импульсом на первый тиристор второго (дополнительного) выпрямителя (сигнал Vyp7, точка ТР19), то увидим, что Vyp7 располагается правее, т.е. Vyp7 отстает на 30⁰.

Следовательно, первый выпрямитель (основной) является опережающим, а второй выпрямитель (дополнительный) является отстающим.

- Если работает группа 2-х ТПЧ на общий контур, и в каждом ТПЧ только задействован один выпрямитель, то в установившемся режиме совершенно неважно, какая сеть и на сколько градусов опережает или отстает от другой сети, поскольку оба ТПЧ работают независимо и каждый синхронизируется от своей сети (свое напряжение Ubc).

Важно помнить, что второго выпрямителя нет, поэтому его настройки не имеют никакого значения. Соответственно в Табл.1 имеем пустые поля X2 и α2. Однако для формирования только одного единственного первого импульса управления выпрямителем контроллер должен иметь соответствующую информацию – признак опережающей сети.

Признак опережающей сети задается путем включения клавиши на плате Логик в положение SW2:5=Off. В контроллере другого ТПЧ клавиша устанавливается положение SW2:5=On – признак отстающей сети.

Положение клавиши SW2:5 позволяет у обоих ТПЧ так сформировать первый импульс управления выпрямителем, чтобы начальное накопление тока в реакторе и разряд Пускового Устройства (ПУ) произошли одновременно.

- Конфигурация определяется настроечными компонентами на плате Логик:

- клавиша SW2:5 – определяет штатный (On) или повышенный (Off) стартовый угол 1-го выпрямителя (основного), стартовый угол 2-го выпрямителя (дополнительного) всегда неизменно штатный;

- резистор R96 – определяет угол отставания по фазе дополнительного выпрямителя относительно основного, 30 (R96 не устанавливается) или 0 (устанавливается R96 = 0 Ω);

- резистор R74 – определяет соединение выпрямителей, параллельное (R74 не устанавливается) или последовательное (устанавливается R74 = 0 Ω).

- Принятые обозначения:

Xmin = 10⁰    – минимальная (штатная) задержка для начального накопления тока в реакторе;

Xmax = 17⁰   – максимальная (повышенная) задержка для начального накопления тока в реакторе;

α0 = 70⁰	– угол выпрямителя, соответствующий моменту разряда пускового устройства;

φ		– угол сдвига фаз между двумя группами обмоток;

X1		– в 1-ом выпрямителе задержка для начального накопления тока в реакторе;

X2		– во 2-ом выпрямителе задержка для начального накопления тока в реакторе;

α1		– стартовый угол 1-го выпрямителя;

α2		– стартовый угол 2-го выпрямителя.

Табл. 1. Варианты конфигурации силовой схемы

| № | Конфигурация силовой схемы | SW2:5 | R74, Ом | R96, Ом | φ | X1 | α1 | X2 | α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТПЧ с двумя выпрямителями. В группу включается до 2-х ТПЧ. У каждого ТПЧ: - Параллельные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 30 | Off | Нет | Нет | 30⁰ | Xmax =17⁰ | α0+φ-X1 =83⁰ | Xmin =10⁰ | α0-Xmin =60⁰ |
| 2 | - Параллельные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 0 | Off | Нет | 0 Ω | 0⁰ | Xmin =10⁰ | α0+φ-X1 =60⁰ | Xmin =10⁰ | α0-Xmin =60⁰ |
| 3 | - Последовательные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 30 | Off | 0 Ω | Нет | 30⁰ | Xmin =10⁰ | α0+φ-X1 =90⁰ | Xmin =10⁰ | α0-Xmin =60⁰ |
| 4 | - Последовательные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 0 | Off | 0 Ω | 0 Ω | 0⁰ | Xmin =10⁰ | α0+φ-X1 =60⁰ | Xmin =10⁰ | α0-Xmin =60⁰ |
| 5 6 | ТПЧ с одним выпрямителем. В группу включаются до 2-х ТПЧ. У 1-го сеть опережает, у 2-го сеть отстает. Сдвиг фаз: - 30 У 1-го ТПЧ У 2-го ТПЧ | Off On | Нет Нет | Нет Нет | 30⁰ 30⁰ | Xmax =17⁰ Xmin =10⁰ | α0+φ-X1 =83⁰ α0+ Xmin =60⁰ | ––– ––– | ––– ––– |
| 7 | - 0 У 1-го и 2-го ТПЧ нет сдвига фаз. Сюда же относится одиночная работа ТПЧ. В случае двух ТПЧ клавиша SW2:5 должна быть одинаково On или одинаково Off(*). | Off;Off On; On | Нет Нет | Нет Нет | 30⁰ 30⁰ | Xmax =17⁰ Xmin =10⁰ | α0+φ-X1 =83⁰ α0+ Xmin =60⁰ | ––– ––– | ––– ––– |

*) Два варианта стартового угла основного выпрямителя: штатный (On) плюс повышенный (Off). Вариант выбирается пользователем по условию надежности пуска. Не исключается, что в некоторых случаях повышенный угол может быть надежнее штатного.

- В случаях по пп. 6 и 7, Табл.1, нет резистора R96 (φ=30⁰) и одновременно установлено положение клавиши SW2:5=On. В таком положении однозначно 2-й выпрямитель не должен работать и не должен подключаться к контроллеру. Однако, если такое положение установлено по ошибке, и второй выпрямитель подключен к контроллеру, то импульсы второго выпрямителя могут создать нежелательные режимы, в том числе, аварийные, – в случаях по пп. 1 и 3, Табл.1. Чтобы избежать этих проблем в указанном выше положении (нет R96 и SW2:5=On) контроллер автоматически запрещает импульсы дополнительного выпрямителя.

- Токи обоих выпрямителей автоматически уравниваются в зоне зарегулированных выпрямителей с помощью соответствующего дополнительного контура регулирования. Для выравнивания токов в зоне открытых выпрямителей служит потенциометр R183 на плате Аналог. Перед началом регулировки потенциометр должен находиться на упоре при вращении шлица влево (против час. ст.). Если в этом положении токи оказались не равны друг другу (ток дополнительного выпрямителя меньше тока основного выпрямителя), только тогда нужно вращать шлиц вправо до уравнивания токов. Контроль токов выполнять на аналоговой плате в контрольных точках Id(ТР5) и Id2(ТР14).

- Внимание! Регулировка R183 разрешается только при открытых выпрямителях.

- Масштаб тока IL с датчика должен быть таким, чтобы в контрольных точках платы Аналог сигнал –IL(ТР10)  был равен по среднему значению (контролировать вольтметром) сигналу Id(ТР5) с обратным знаком в режимах выпрямителя без включения нулевого вентиля:  = 0… 60. В противном случае может не выдерживаться стабилизация выходного напряжения ТПЧ.

- Конфигурация в таблице по пп.1 и 2 используется также в том случае, когда роль параллельных выпрямителей выполняют параллельные ТПЧ, и где два ТПЧ управляется от одного Контроллера. Импульсы управления инверторами у двух ТПЧ общие, а импульсы управления выпрямителями индивидуальные.

В первом ТПЧ устанавливается один Контроллер. От первого ТПЧ прокладываются витые пары к импульсным трансформаторам тиристоров второго ТПЧ. Витые пары должны быть проложены короткими путями, избегая приближения к заземленным металлоконструкциям. Витые пары нельзя заключать в заземленный экран, т.к. это вызывает стекание дополнительного тока на землю через проходную емкость импульсных трансформаторов и вероятность ложного импульса в соседнем канале в момент включения тиристора.