## Таблица
Серия ТПЧ-5 пятого поколения
Таллинн, 7.2026, www.aljuel.eu
Группа конструкций |  |  |  |  | 5M
Вода не попадает под электрический потенциал (изолирована), допускается проточная (техническая) вода, для которой норму по допустимой степени загрязнения смотрите в технической документации. |  |  |  |  | Используются тиристоры модульного типа
Исполнение
T5M-160-2.4-800-380
Тиристоры инвертора |  |  |  |  | MTF3-330-18
Число последовательных тиристоров в плече инвертора |  |  |  |  | 1
Число параллельных ветвей (или мостов) инвертора |  |  |  |  | 1
Основные параметры
Номинальная мощность на выходе |  |  | Pe=Pn |  | kW | 160
Номинальная частота на выходе |  |  | f=fn |  | kHz | 2.4
Номинальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Ue=Un |  | V | 800
Номинальное лин. напряжение на входе, 50 или 60Гц, эфф. |  |  | Uab=Uabn |  | V | 380
Допускаемый диапазон изменения параллельной активной составляющей сопротивления контура Re, нормирование выполняется по отношению к номинальному значению Rn |  |  | KR=Re/Rn |  | % | 50 ÷ 500
Допускаемый диапазон изменения частоты на выходе |  |  | f |  | kHz | 1.2 ÷ 2.4
Диапазон регулирования напряжения на выходе |  |  | Ue |  | V | 100 ÷ 800
Допускаемое отклонение напряжения на входе |  |  |  |  | % | ±5
Диапазон регулирования мощности по отношению к максимальной |  |  |  |  | % | 1 ÷ 100
Точность стабилизации напряжения Ue при изменении Re в 2 раза на любом отрезке допускаемого диапазона Re (если нет токоограничения) |  |  |  |  | % | ±2
КПД в номинальном режиме |  |  |  |  | % | 97.3
Ограничения области работы
Максимальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Uemax |  | V | 800
Максимальный ток на входе инвертора, среднее значение |  |  | Idmax |  | A | 337
Максимальный ток фазы на входе ТПЧ-5, эфф. |  |  | Iamax |  | A | 275
Максимальный ток на выходе ТПЧ-5, эфф. |  |  | Iemax |  | A | 445
Максимальная температура полупроводниковой структуры:
- тиристоров инвертора (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 81
- тиристоров выпрямителя (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 81
- транзисторов IGBT (допустимо 150⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 92
Система охлаждения
Охлаждение дросселя Ld |  |  |  |  | Естественное
Охлаждение полупроводникового силового блока |  |  |  |  | жидкостное
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление |  |  |  |  | W dBA m3/h Pa | 0 0 0 0
Расход воды (жидкости) |  |  |  |  | m3/h | 0.45
Перепад давления между входом и выходом |  |  |  |  | bar | 0.41
Условия эксплуатации
Гарантийный срок изделия от момента отгрузки |  |  |  |  | год | по договору
Степень защиты оборудования в шкафу, не ниже |  |  |  |  | IP | 55
Влажность окружающего воздуха, до |  |  |  |  | % | 90
Уровень запылённости окружающего воздуха, до |  |  |  |  | mg/m3 | 20
Температура окружающей среды |  |  |  |  | ⁰С | 0 ÷ 40
Максимальная температура воды (жидкости) на входе |  |  |  |  | ⁰С | 35
Механические параметры
Масса ТПЧ-5 |  |  |  |  | kg | 240
Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина |  |  |  |  | mm | 1600x800x600
Подвод питания и расположение выходных шин |  |  |  |  | Вход снизу, выход справа
Режимы работы (рабочие точки 1, 2, 3), угол управления выпрямителем α=0 | [6 empty] | Точка
Напряжение на входе Uab=Uabn, напряжение на выходе Ue=Un, нагрузка KR=100% | [6 empty] | 1
На входе Uab снижено на 5%, на выходе Ue=Un, KR=100% | [6 empty] | 2
На входе Uab=Uabn, на выходе Ue снижено в результате токоограничения при KR=50% | [6 empty] | 3
Выпрямитель открыт, рабочие точки 1,2,3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Частота на выходе f | kHz | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Относительное напряжение питающей сети | % | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 100
Относительное сопротивление нагрузки KR=Re/Rn | % | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50
Относительное напряжение на выходе | % | 100 | 100 | 71.4 | 100 | 100 | 72.4
Относительная мощность на выходе | % | 100 | 100 | 101.8 | 100 | 100 | 104.9
Среднее значение тока на входе инвертора Id | A | 320 | 337 | 337 | 320 | 337 | 337
Эфф. значение тока на выходе инвертора Ie | A | 403 | 421 | 381 | 425 | 445 | 394
Эфф. значение тока фазы Ia на входе выпрямителя | A | 261 | 275 | 266 | 261 | 275 | 274
Потери: - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | kW | 2.75 | 2.95 | 2.61 | 2.74 | 2.94 | 2.57
- дополнительные потери (в Ld, Cd и шинах) | kW | 1.53 | 1.67 | 1.36 | 1.53 | 1.67 | 1.31
- сумма всех потерь | kW | 4.28 | 4.62 | 3.97 | 4.27 | 4.61 | 3.88
В схеме ТПЧ-5 мгновенные значения электрических величин показаны строчными буквами курсивом; заглавными буквами без курсива в таблице обозначаются средние, действующие и амплитудные значения

## Параметры
Сводная таблица справочных параметров
| Основные электрические параметры | Параметр | Разм. | Значение
| Условный код группы ТПЧ-5 (для поиска в базе данных) | Code | – | 22511
1 | Номинальная мощность на выходе | Pe=Pn | kW | 160
2 | Номинальная частота на выходе | f=fn | kHz | 2.4
3 | Номинальное напряжение на выходе, эфф. | Ue=Un | V | 800
4 | Номинальное линейное напряжение на входе, эфф | Uab=Uabn | V | 380
5 | Номинальное среднее напряжение на емкости фильтра Cd | Ucd=Ucdn | V | 500
6 | КПД в номинальном режиме: - силового полупроводникового блока (выпрямитель, чоппер, инвертор) | η1 | % | 98.3
7 | - силового блока и дополнительных потерь (дроссель Ld, шины, конденсаторы Cd) | η | % | 97.3
8 | Соотношение Ucdn/Umn, где берётся амплитуда Umn=√2∙Un | Ku | – | 0.4419
9 | Минимальный угол управления инвертором | βmin | гр.эл. | 25
10 | Минимальная пауза тока | Δmin | гр.эл. | 10
11 | Число последовательных тиристоров в плече инвертора | arm | – | 1
12 | Класс тиристоров инвертора | Class | – | 18
13 | Тип тиристоров инвертора |  | – | MTF3-330
14 | Тип IGBT-модулей чоппера |  | – | 2MBi600VJ-120-50
15 | Допустимая рабочая температура структуры транзисторов чоппера | Tj | ⁰С | 150
Механические параметры
| Масса ТПЧ-5 |  | kg | 240
16 | Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина | H x W x Dp | mm | 1600x800x600
17 | Подвод питания и расположение выходных шин |  | – | Вход снизу, выход справа
Система охлаждения
18 | Максимальная температура воды на входе ТПЧ-5 | Tin | ⁰С | 35
19 | Суммарный расход воды ТПЧ-5 | Qsum | м3/час | 0.45
20 | Перепад давления воды между входом и выходом ТПЧ-5 | dP | бар | 0.41
21 | Число охлаждаемых плит чоппера |  | – | 1
22 | Число IGBT-модулей на одной плите |  | – | 1
23
24
25
26
| Режимы работы (рабочие точки) ТПЧ-5 | Точка
| Напряжение на входе Uab=Uabn, напряжение на выходе Ue=Un, нагрузка номинальная Re=Rn (коэффициент KR=100%, где KR=Re/Rn) | 1
| На входе Uab снижено на 5%, на выходе Ue=Un, KR=100% | 2
| На входе Uab=Uabn, на выходе Ue снижено в результате токоограничения при двукратной перегрузке KR=50% | 3
| На входе Uab=Uabn , на выходе Ue снижено в результате токоограничения при предельной перегрузке KR=KRmin | 4
| Основные параметры в точках 1…4, угол управления выпрямителем α=0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | max
| Условный код группы ТПЧ-5 (для поиска в базе данных) | Code | – | 22511 | 22511 | 22511 | 22511 | 22511 | 22511 | 22511 | 22511
1 | Частота на выходе | f | kHz | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
2 | Относительное напряжение питающей сети по отношению к номинальному значению | Ucd/Ucdn | % | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100
3 | Относительное сопротивление активной параллельной составляющей контура по отношению к номинальному значению | KR=Re/Rn | % | 100 | 100 | 50 | 30.1 | 100 | 100 | 50 | 30
4 | Относительное напряжение на выходе по отношению к номинальному значению | Ue/Un | % | 100 | 100 | 71.4 | 46.4 | 100 | 100 | 72.4 | 51.5
5 | Относительная мощность на выходе по отношению к номинальному значению | Pe/Pn | % | 100 | 100 | 101.8 | 71.7 | 100 | 100 | 104.9 | 88.5
6 | Среднее значение тока на входе инвертора | Id | A | 320 | 337 | 337 | 337 | 320 | 337 | 337 | 337 | 337
7 | Эффективное значение тока на выходе инвертора | Ie | A | 403 | 421 | 381 | 392 | 425 | 445 | 394 | 390 | 445
8 | Эффективное значение тока фазы на входе выпрямителя | Ia | A | 261 | 275 | 266 | 187 | 261 | 275 | 274 | 231 | 275
9 | Угол управления инвертором отсчитывается влево от начала синусоиды | β | гр.эл. | 39.8 | 42.3 | 35.1 | 33.4 | 33.4 | 35.8 | 28.1 | 27.9
10 | Угол включения транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента β | Ψ | гр.эл. | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.4
11 | Угол проводимости транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента Ψ | λ | гр.эл. | 139.1 | 140.7 | 148.8 | 98.9 | 123.9 | 125.4 | 161.7 | 115.3
12 | Пауза тока инвертора | Δ | гр.эл. | 35 | 33.5 | 6.1 | 6.1 | 51.2 | 49.7 | 7.1 | 7.1
Относительные потери в тиристорах инвертора
13 | Полные потери по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 100 | 107.1 | 81.8 | 81.2 | 100 | 106.7 | 84.1 | 82.7
14 | Потери прямого тока по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 77.2 | 81.9 | 78.6 | 79.5 | 81.8 | 86.9 | 82.5 | 82.2
15 | Потери включения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 6.6 | 7.1 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 1.6 | 0.5
16 | Потери выключения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 16.3 | 18.1 | 0 | 0 | 14.5 | 15.7 | 0 | 0
Распределение потерь в чоппере
15 | Потери прямого тока в транзисторах |  | kW | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.46 | 0.7 | 0.75 | 0.65 | 0.56
16 | Потери включения в транзисторах |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
17 | Потери выключения в транзисторах |  | kW | 0 | 0 | 0.11 | 0.31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.19
18 | Полные потери в транзисторах |  | kW | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.7 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.77
19 | Полные потери в диодах |  | kW | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.17
Полные потери в узлах
20 | - в выпрямителе |  | kW | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.48 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.77
21 | - в чоппере |  | kW | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.94 | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.85 | 0.94
22 | - в инверторе |  | kW | 1.37 | 1.46 | 1.12 | 1.11 | 1.32 | 1.41 | 1.11 | 1.09 | 1.46
23 | - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе |  | kW | 2.75 | 2.95 | 2.61 | 2.53 | 2.74 | 2.94 | 2.57 | 2.56 | 2.95
24 | - дополнительные потери (в дросселе Ld, шинах, конденсаторах Cd) |  | kW | 1.53 | 1.67 | 1.36 | 1.45 | 1.53 | 1.67 | 1.31 | 1.29 | 1.67
25 | - сумма всех потерь |  | kW | 4.28 | 4.62 | 3.97 | 3.98 | 4.27 | 4.61 | 3.88 | 3.84 | 4.62
Температуры полупроводниковых структур в силовом блоке
26 | - в транзисторах чоппера |  | ⁰C | 86 | 90 | 90 | 92 | 88 | 92 | 87 | 91 | 92
27 | - в диодах чоппера |  | ⁰C | 49 | 50 | 49 | 61 | 49 | 50 | 48 | 55 | 61
28 | - в тиристорах инвертора |  | ⁰C | 78 | 81 | 72 | 71 | 77 | 80 | 71 | 71 | 81
29 | - в тиристорах выпрямителя |  | ⁰C | 78 | 81 | 78 | 67 | 78 | 80 | 79 | 72 | 81
| Всего параметров: | 258